项目需求

	序号
	设备型号及项目内容
	单位
	数量
	备注

	1
	清洗维护

规格型号：BR-35-39

工程内容:
1.拆除

2.清洗

3.安装

4.本体安装

5.水压及泄漏试验
	台
	2
	

	2
	密封胶垫更换

规格型号：BR-35-39

材质：三元乙丙


	条
	110 
	预估，据实结算。


清洗服务要求

1、板式换热器拆卸及安装使用专用工具，工具为板式换热器专用扳手液压千斤顶或板换专用棘轮扳手，拆卸及安装方法按照板式换热器原厂家规定的方法，科学合理的按规定流程进行拆装、清洗。

2、现场采用完全拆散的化学清洗＋物理清洗的方式，使用化学药剂清洗后，要进行物理清洗处理。

3、化学清洗时使用板式换热器专用药剂或同等品质要求的药剂对板式换热器进行拆卸浸泡清洗，要求对不锈钢板片无任何腐蚀，无毒，无害，环保。清洗后不得影响使用寿命。

4、清洗后，板片表面能看见不锈钢原色，洗净率≥95%，无大面积污物附着，板片无变形，无损伤。

5、此次要求更换的密封胶垫等为原厂配件，并提供相关证明文件。如无原厂配件可更换为同等质量的其他品牌（要求国标）。

6、设备通水试压，检查有无渗漏，如有则返工至完好为止。

7、清洗结束后清理打扫现场，恢复设备系统运转。

8、 具体的清洗步骤

1）收集板式换热器原始资料、整理，为拆机清洗做准备；

2）清洗前检查；

3）按照规定流程清洗；

4）板片检查并更换缺陷备件（如有）；

5）密封条打胶固定；

6）框架整理；

7）密封性测试，16公斤24小时无渗漏；

8）维护跟踪、定期回访，掌握设备运行状况；

9、清洗后，可见不锈钢板片表面光亮，在热源温度、流量、压力均达标、原始负荷没有变更的情况下，板式换热器基本恢复出厂传热效率，与出厂设计对数平均温差偏差值不得超过10%。

